Приложение № 4

к договору энергоснабжения

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

## на ее транспорт от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета.

- Расчет потерь электроэнергии в трансформаторах:

Wтр=Pхх×T+Pкз×SнагрSном2×T(кВт.ч.); Sнагр=WсчT×cos ϕ (кВА), где

| Рхх | – | потери холостого хода трансформатора (кВт), паспортные данные; |
| --- | --- | --- |
| Т | – | число часов работы трансформатора (в часах) за месяц; |
| Ркз | – | потери короткого замыкания (кВт), паспортные данные; |
| Sнагр | – | мощность нагрузки (кВА) подключенной к данному трансформатору; |
| Wсч | – | количество энергии, переданное через трансформатор; |
| Sном | – | номинальная мощность трансформатора (кВА); |
| cos  | – | 0,8 угол нагрузки |

| № п/п | Наименование трансформаторов | Количество трансформаторов, шт. | Рхх, кВА | ### РРкз, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- Расчет потерь в ВЛ 0,4; 6;10 кВ

ΔW10;0,4=T×3×I2ф×Rл (кВт.ч.); Iф=WсчT× 3Vл×cosϕ (кА), где

| Rл = Rуд х L | – | сопротивление фазного провода участка линии (Ом); |
| --- | --- | --- |
| Rуд | – | удельное сопротивление провода (Ом/км); |
| L | – | длина линии (км); |
| Vл | – | линейное напряжение линии (6 кВ для ВЛ-6кВ, 380 В для ВЛ 0,4 кВ); |
| Т | – | число часов работы объекта в месяц (ч) |

- Потери ВЛ 0,4; 6;10 кВ в процентах от отпуска электроэнергии

ΔW10;0,4%=ΔW10;0,4Wсч×100%=Rл×WсчV2л×T×cos2ϕ×100% (%)

Характеристика участков ВЛ 0,4; 6; 10 кВ

| № п/п | ### ВЛ | V (кВ) | Длина, (км) | Марка провода | Rуд (Ом/км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общие потери по ВЛ 0,4; 6;10кВ составляют _________ % от отпущенной электроэнергии (определяются расчетным путем ежемесячно при наличии нескольких линий, по которым осуществляется электроснабжение объектов Абонента). Потери в трансформаторах определяются расчетным путем ежемесячно.

Подписи сторон:

Поставщик:                                                                         Потребитель:

_______________________                                                        _________________